质量文件编号：GDSEI/JTE-06-R01-3.00

广东省特种设备检测研究院电梯限速器校验原始记录

记录编号: RTE-JX[1]

| 委托单位 | [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 | [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保单位 | [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用地点 | [6] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯整机 信息参数 | 设备品种 |  | [7] |  |  | 注册代码 |  | [8] |  |  |
|  | 出厂编号 |  | [9] |  |  | 额定速度 |  | [10] |  |  |
| 限速器 信息参数 | 制造单位 |  | [11] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  | [12] |  |  | 产品编号 |  | [13] |  |  |
|  | 作用位置 |  | ☑轿厢 □对重 |  |  | 限速器类型 |  | [14] |  |  |
|  | 铭牌电气动作速度 |  |  |  |  | 铭牌机械动作速度 |  |  |  |  |
|  | 上行：[15] |  |  | 下行：[16] |  | 上行：[17] |  |  | 下行：[18] |  |
| 校验依据 | ☑GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》 □GB 25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》 □GB/T 26465-2021《消防员电梯制造与安装安全规范》 ☑GB/T 10059-2023《电梯试验方法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校验仪器 | 电梯多功能测试仪JJD0769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校验结果 | 次数 | 电气动作速度（m/s） |  |  |  |  | 机械动作速度（m/s） |  |  |  |
|  |  | 上行 |  |  | 下行 |  | 上行 |  |  | 下行 |
|  | 第1次 | [25] |  |  | [28] |  | [31] |  |  | [34] |
|  | 第2次 | [26] |  |  | [29] |  | [32] |  |  | [35] |
|  | 第3次 | [27] |  |  | [30] |  | [33] |  |  | [36] |
|  | 平均值 | [21] |  |  | [22] |  | [23] |  |  | [24] |
|  | 1、限速器动作速度校验结果 ☑符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、限速器铭牌设置及标定动作速度 ☑符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、电气安全保护装置功能 ☑符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、封记和运转情况 ☑符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校验结论 | ☑所有校验项目均符合校验依据的相应条款要求 □存在序号为 的校验项目不符合校验依据的相应条款要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校验人员： 校验日期：[3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1：常用的限速器动作速度范围参照表：

| 额定速度（m/s） | 安全钳型式 | 动作速度范围（m/s） |
| --- | --- | --- |
| 0.25 | 瞬时式（非不可脱落滚柱式） | 0.29～0.80 |
|  | 瞬时式（不可脱落滚柱式） | 0.29～1.00 |
|  | 渐进式 | 0.29～1.50 |
| 0.4 | 瞬时式（非不可脱落滚柱式） | 0.46～0.80 |
|  | 瞬时式（不可脱落滚柱式） | 0.46～1.00 |
|  | 渐进式 | 0.46～1.50 |
| 0.5 | 瞬时式（非不可脱落滚柱式） | 0.58～0.80 |
|  | 瞬时式（不可脱落滚柱式） | 0.58～1.00 |
|  | 渐进式 | 0.58～1.50 |
| 0.63 | 瞬时式（非不可脱落滚柱式） | 0.73～0.80 |
|  | 瞬时式（不可脱落滚柱式） | 0.73～1.00 |
|  | 渐进式 | 0.73～1.50 |
| 0.75 | 渐进式 | 0.86～1.50 |
| 1.00 |  | 1.15～1.50 |
| 1.25 |  | 1.44～1.76 |
| 1.50 |  | 1.73～2.04 |
| 1.60 |  | 1.84～2.16 |
| 1.75 |  | 2.01～2.33 |
| 2.00 |  | 2.30～2.63 |
| 2.50 |  | 2.88～3.23 |
| 3.00 |  | 3.45～3.83 |
| 3.50 |  | 4.03～4.45 |
| 4.00 |  | 4.60～5.06 |
| 4.50 |  | 5.18～5.68 |
| 5.00 |  | 5.75～6.30 |
| 5.50 |  | 6.33～6.92 |
| 6.00 |  | 6.90～7.54 |

注2：限速器的电气动作要求：

（1）在轿厢上行或下行的速度达到限速器动作速度之前，限速器或其他装置上的一个符合规定的电气安全装置使电梯驱动主机停止运转。

（2）对于额定速度不大于1m/s的电梯,电气安全装置最迟可在限速器达到其动作速度时起作用。